ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉNICAS”

Las especificaciones mínimas solicitadas para el “Suministro e instalación de elevador de cabina para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California”, según detalle mostrado a continuación:

Suministro:

  - 1 elevador sistema electromecánica.

  - Cabina completa con dimensiones de 1600 x 1400 de cubo, cabina de 950 x 1000 aproximadamente.

  - 3 estaciones o paradas.

  - 1 acceso.

  - Altura de levante de 6 mts. +/-

  - 500 kg de carga.

  - Puesta en marcha

  - Cables de acero de 10mm súper Flex.

  - Conos de anclaje para los cables tractores.

  - Zapatos de lainamed para guiar la cabina.

  - Zapatos de lainamed para guiar el contrapeso.

  - Regulador de paracaídas T contrapeso para seguros

  - Seguros paracaídas progresivos.

  - Amortiguador.

  - Máquina de transmisión GEARLESS.

  - Con un consumo de 5.5kw.

  - 500kg de carga máxima útil.

  - Kg 1m/s -5.5kw- Tracción vvf-1.000m/s.

  - 5,5Kw220v/3 fases-60hz.

  - Amarre 2:1

  - Puerta de cabina y puestas de piso telescópicas automáticas

  - Acabado en acero en homosilver.

  - Iluminación led.

  - Bajo recorrido: 1.200 mm

  - Sobre recorrido: 3.600 mm

  - Recorrido total: 15m

  - Dimensiones del hueco: Ancho: 1.600 mm Fondo:1.400 mm

  - Ventilador incluido.

  - 2 paneles de apertura central.

  - Puerta principal en acero inox cepillado, con pasamanos incluido.

  - Piso con terminación en placa en acero al carbón negro o silver a escoger.

El bien deberá contar con certificación ante la NOM-053-SCFI-2000, relativa a ELEVADORES ELÉCTRICOS DE TRACCIÓN PARA PASAJEROS Y CARGA - ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA PARA EQUIPOS NUEVOS.

Así mismo, el licitante participante deberá de agregar en su propuesta constancia de medidas realizadas por su personal en el sitio de instalación de los bienes, el cual será indicado por esta dependencia, la cual deberá llevar sello de recibido en original y firma de personal del departamento de mantenimiento de la Oficialía Mayor del XXV Ayuntamiento de Mexicali.

Instalación:

Una vez realizada la inspección en el sitio de instalación, el licitante participante deberá agregar a su propuesta el plan de instalación del mismo, el cual debe de incluir medidas y demás accesorios necesarios, especificando su plan de trabajo, así como planos del mismo.

Retiro de elevador: Previo a lo anterior, el licitante participante deberá tomar en cuenta en su propuesta, las maniobras de retiro del elevador que se encuentra instalado actualmente. Así mismo, debe de tomarse en cuenta al momento de realizar su propuesta económica los gastos que generé el retiro del mismo.